7/PN/2018

Torzym, 20.04.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/PN/2018, Nazwa zadania: Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej- zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

# Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej znajduje się zapis o konieczności zastosowania układu napełniania zbiornika sterowanego z szafki zamontowanej przy zbiorniku. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie układu napełniania zbiornika sterowanego z rozdzielni zestawu hydroforowego umieszczonej w kontenerze oraz zamontowanie lampek kontrolnych na szafie zestawu hydroforowego sygnalizujących sucho-bieg, poziom minimalny, oraz poziom maksymalny zamiast sygnalizatora optycznego?

Odp.: Zamawiający i Projektant wyrażają zgodę na zastosowanie układu napełniania zbiornika sterowanego z rozdzielni zestawu hydroforowego umieszczonej w kontenerze oraz zamontowanie lampek kontrolnych na szafie zestawu hydroforowego sygnalizujących suchobieg, poziom minimalny, oraz poziom maksymalny zamiast sygnalizatora optycznego

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu