7/PN/2018

Torzym, 20.04.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/PN/2018, Nazwa zadania: Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej- zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp:

# Pytanie 1:

Po odbytej wizji lokalnej stwierdzamy, iż w terenie, gdzie należy posadowić zbiornik i stację podnoszenia ciśnienia dla potrzeb szpitala nr 2 znajdują się co najmniej dwa drzewa do wycinki. Czy zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją?

Odp.: Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować wycinkę drzew i usunięcie zakrzewień. Zamawiający uzyska decyzję Burmistrza Torzymia niezbędną do ich usunięcia.

# Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej (załącznik nr 7A11)  na rysunku E1A znajduje się przepustnica elektryczna odcinająca wodę bytową w czasie pożaru oraz przetwornik ciśnienia. Ponieważ w budynku szpitala nr 2 nie ma rozdziału wody bytowej od pożarowej, montaż tego zaworu nie będzie możliwy. Prosimy zatem o wykreślenie tego wymogu z przedmiotu zamówienia.

Odp.: Z uwagi na brak rozdziału wody bytowej i pożarowej Zamawiający odstępuje od konieczności zamontowania przepustnicy odcinającej i przetwornika ciśnienia, pełniących rolę zaworu pierwszeństwa.

# Pytanie 3:

Z uwagi na bardzo krótki termin składania ofert, prosimy o jego zmianę o trzy dni robocze.

Odp.: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu