Torzym, 28.08.2019 r.

Znak sprawy: 6/PN/2019

Informacja z zebrania Wykonawców

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.

„Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia

Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap I”

W związku z podaną w pkt VIII, pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informacją, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwołał w dniu 27.08.2019 r. zebranie wykonawców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej.

Lista obecności Wykonawców na zebraniu pozostaje w załączeniu do niniejszej informacji.

W trakcie zebrania przeprowadzono wizję lokalną obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z delegacją zawartą art. 38, ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszczona została informacja zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie przedmiotowe pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W sanitariatach, które opisano w rysunkach branży sanitarnej “bez zmian” nie przewidziano przebudowy podejścia kanalizacyjnego w celu zamontowania brodzika zagłębionego w posadzce (np. pom. 0,12; 0,27; 1,09; 1,25; 2,24). Czy tak ma pozostać?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wprowadza generalna zasadę, że wszystkie brodziki w sanitariatach dla pacjentów mają być zagłębione w posadzce. W przypadku istniejących sanitariatów dla pacjentów należy przewidzieć przebudowę podejścia kanalizacyjnego w celu zamontowania brodzika zagłębionego w posadzce.

Natomiast w sanitariatach dla personelu nie przewiduje się przebudowy podejścia kanalizacyjnego tylko wymianę brodzika na standardowy.

Pytanie nr 2

Jak podłączyć zlewozmywak w pomp. 0,08 do instalacji kanalizacyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 2

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza do niniejszej informacji zaktualizowane rzuty kondygnacji - branża sanitarna.

Pytanie nr 3

Czy w pom. nr 1,04 zmieniać podejście odpływowe czy wykorzystać istniejące, do zelwozmywaka dwukomorowego i umywalki?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Podłączyć zlewozmywak do istniejącego podejścia odpływowego. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza do niniejszej informacji zaktualizowane rzuty kondygnacji - branża sanitarna.

Pytanie nr 4

Jak podłączyć zlewozmywak i zmywarkę w pomp. 1,19 do instalacji kanalizacyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza do niniejszej informacji zaktualizowane rzuty kondygnacji - branża sanitarna.

Pytanie nr 5

Jakie rozwiązanie zaprojektowano przy przejściu nowych pionów (odpowietrznie) przez dach (wywiewki)?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zaleca się użycie systemowych kształtek przejściowych. Należy sprawdzić dostępność takiego elementu u producenta istniejącej dachówki. W razie braku dostępności takiego elementu należy wykonać indywidualne obróbki blacharskie.

Uwaga

W odpowiedzi na niniejsze pytania Zamawiający aktualizuje dokumentację projektową w zakresie rzutów wszystkich kondygnacji w branży architektonicznej i sanitarnej (Instalacja kanalizacji sanitarnej), które są dokumentami obowiązującymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Na tym informację z zebrania wykonawców zakończono.

Informacja podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego - [www.szpitaltorzym.pl](http://www.szpitaltorzym.pl) (bip/zamówienia publiczne)

Sporządził:

Tomasz Pisarek

Dyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych i Inwestycji

 Zatwierdził

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu