***9/PN/2019*** Torzym, 07.10.2019

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 9***/PN/2019*,** Nazwa zadania: **Dostawa i montaż klimatyzatorów w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń rehabilitacji wraz z zapleczem ambulatoryjnym”**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

**Pytanie 1**

Proszę o informację czy dana techniczna dotycząca poziomu ciśnienia akustycznego 20dB dotyczy 20dB dla pierwszego biegu wentylatora.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w dziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 Przedmiot zamówienia w opisie Klimatyzatorów w systemie Split w następujący sposób:**

**BYŁO:**

Klimatyzatory:

Projektuje się klimatyzatory w systemie Split (jedna jednostka wewnętrzna plus jedna jednostka zewnętrzna) – 15kpl.:
- o mocy chłodniczej 2,5 kW

- poziomie ciśnienia akustycznego maksymalnie do 20 dB (A)

- czynnik chłodniczy R-32

- wymiary jednostki wewnętrznej 285x770x230 (+- 5 mm)(W x SZ x G)

- klasa energetyczna minimum A++
**JEST:**

Klimatyzatory:

Projektuje się klimatyzatory w systemie Split (jedna jednostka wewnętrzna plus jedna jednostka zewnętrzna) – 15kpl.:
- o wydajności chłodniczej min. 2,5 kW

- poziomie ciśnienia akustycznego maksymalnie do 20 dB (A) dla pierwszego biegu wentylatora ( tzw. „tryb nocny”

- czynnik chłodniczy R-32

- wymiary jednostki wewnętrznej 285x770x230 (+- 5 mm)(W x SZ x G)

- klasa energetyczna w trybie chłodzenia minimum A++ (dotyczy sprawności sezonowej)

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 11 października na godzinę 12:00 oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień 11 października na godzinę 12:30.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu